珠海市卫生学校2024年中心机房气体灭火系统采购项目

内容和要求

## 本单位中心机房作为校园信息处理和数据存储的核心区域，其安全稳定性对于整个学校教育教学的运行至关重要，传统的灭火方式，可能会对电子设备造成二次损害。现需采购气体灭火系统，可以在不损害设备的情况下迅速扑灭火灾，保障数据安全和业务连续性。

- 货物技术服务要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 气体自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制装置(壁挂式，含备用电池) | / | 套 | 1 | 电源：交流电源：额定工作电压～220V（187V～242V） 联动：24V：3路，每路1A 备用电源：12V/12AH ≥2节 使用环境：温度 0℃～+42℃，相对湿度：≤95%，不凝露 容量：回路数：≥2个 每回路的部件数:≥242点 气体分区：≥2区 每区≥128点 具备液晶显示功能 |  |
| 2 | 编码光电感烟火灾探测器 | / | 套 | 3 | 工作电压： DC24V（15V~28V） 工作电流： 总线静态电流：≤0.3mA，总线报警电流：≤0.7mA 线制： 二线制总线（无极性） 编码方式： 电子编码 指示灯： 巡检时周期性闪烁，火警时常亮，故障时有LED指示 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 |  |
| 3 | 编码感温火灾探测器 | / | 套 | 3 | 工作电压：DC24V(15~28V) 工作电流：总线静态电流≤0.35mA，总线报警电流≤0.55mA 使用环境：-10℃~+50℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 线制：二线制总线（无极性） 编码方式：电子编码 有探测器状态指示 |  |
| 4 | 通用底座 | / | 个 | 6 | 配套配接相应火灾探测器、声光报警器等 |  |
| 5 | 编码型声光报警器 | / | 套 | 2 | 工作电压：DC24V（15V～28V） 工作电流：总线监视电流 ≤0.4mA，总线启动电流 ≤3mA 声压级：启动后声音由小变大，稳定后正前方3米处75dB～105dB 变调周期：2.5S～4.5S 闪光频率：1.0Hz~1.8Hz 编码方式：电子编码，占一个总线地址点，编码范围在1~242之间任意设定 线制：无极性二总线 使用环境：温度0℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 壳体颜色：红色 |  |
| 6 | 紧急启停按钮 | / | 套 | 1 | 工作电压：DC24V（15V～28V） 工作电流：监视电流 ≤1.5mA，动作电流 ≤2mA 启动方式：人工 停止方式：人工 转换模式方式：人工，1秒钟后转换 指示灯：包括工作状态灯，启动和停止状态灯，以及手动和自动状态灯 线制：无极性二总线连接 编码方式：电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址 使用环境：室内，温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 启动零件可重复使用 |  |
| 7 | 放气指示灯 | / | 套 | 1 | 工作电压：15～28V（脉冲电压） 电源电压：DC24V(20V～28V) 工作电流：总线静态电流 ≤0.5mA，总线动作电流 ≤1.0mA，电源监视电流 ≤1.0mA，电源动作电流 ≤16.0mA 编码方式：电子编码 线制：四线制，与气体灭火控制装置的总线和联动电源分别二线无极性连接 闪光频率：1Hz~2Hz。 表面亮度：50cd/㎡～300cd/㎡。 点亮/非点亮比：>3:2。 使用环境：温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。 |  |
| 8 | 输入模块 | / | 套 | 3 | 工作电压：总线电压15～28V（脉冲电压）。 工作电流：总线监视电流 ≤0.4mA，总线动作电流 ≤1.0mA。 指示灯：输入指示灯，正常监视状态闪亮指示（A)，故障状态闪亮指示（B)，动作状态常亮 编码方式：电子编码 终端电阻：10KΩ。 线制：无极性二总线连接 使用环境：温度-10℃～55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 |  |
| 9 | 输入/输出模块 | / | 套 | 2 | 工作电压：总线电压：15～28V（脉冲电压） 工作电流：总线监视电流：≤0.5mA总线动作电流：≤2mA 指示灯：正常监视状态闪亮，故障状态闪亮，反馈状态常亮 输出指示灯：红色（动作状态常亮） 编码方式：电子编码 终端电阻：10KΩ 输出容量：DC32V/1.5A/30ms 线制：无极性二总线 使用环境：温度：-10℃～55℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露 |  |
| 12 | 信号线 | 2*1.5mm | 项 | 1 | 执行标准：GB/T 19666/Q/ZJDX66-2019-2019 额定电压450/750V |  |
| 二、 | 七氟丙烷气体灭火装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | / | 套 | 1 | 1、工作温度范围：0℃-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa 5、启动方式：电磁启动 6、外形尺寸：522*475*1875mm 7、喷射时间：≤10S。 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | / | Kg | 125 | 1、纯度/%(m/m)≥ 99.6%，实验结果99.9% 2、水份/%（m/m）≤10x10-4 3、酸度/%(m/m)≤1x10-4 4、蒸发残留物/﹪（m/m）≤0.01 5、悬浮物或沉淀物：无混浊或沉淀物 |  |
| 3 | 自动泄压装置 | / | 台 | 1 | 1、工作温度范围：-25℃~55℃ 2、开启压力：1026pa 3、开启时间：1s 4、关闭压力：779pa 5、关闭时间：1s 6、泄压面积：0.12m² 7、启动方式：机械式 8、墙体开孔预留尺寸：415*410mm |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | / | 套 | 1 | 1、工作温度范围：0℃-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa 5、启动方式：电磁启动 6、外形尺寸：422*375*1250mm 7、喷射时间：≤10S。 |  |
| 5 | 七氟丙烷药剂 | / | Kg | 24 | 1、纯度/%(m/m)≥ 99.6%，实验结果99.9% 2、水份/%（m/m）≤10x10-4 3、酸度/%(m/m)≤1x10-4 4、蒸发残留物/﹪（m/m）≤0.01 5、悬浮物或沉淀物：无混浊或沉淀物 |  |
| 6 | 自动泄压装置安装人工费（含开墙洞及修复） | / | 套 | 1 | / | 人工费 |
| 7 | 厂家安装调试费 | / | 项 | 1 | / |  |
| 三、 | 防火卷帘门及防火门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火卷帘门 | 3200mm*3000mm | 平方米 | 9.6 | 符合以下标准：GB14102-2005(防火卷帘）、CNCA-C18-02:2014(强制性产品认证实施规则火灾防护产品）、CCCF-HZFH-02(强制性产品认证实施细则火灾防护产品建筑耐火构件产品）；耐火性能：F3≥3.00h |  |
| 2 | 钢质防火卷帘门 | 2600mm*3000mm | 平方米 | 7.8 |  |  |
| 3 | 钢质防火卷帘门 | 2000mm*3000mm | 平方米 | 6 |  |  |
| 4 | 卷帘门电机 | / | 台 | 3 | 功率：250W;额定工作电压、功率：AC380V/50HZ; 输出扭矩≥420N*m,最大升高≥6m |  |
| 5 | 电源线 | 2.5mm | 米 | 200 | 执行标准：GB/T 19666-2019/GB/T5023.3-2008额定电压450/750V |  |
| 6 | 镀锌线管（含安装人工费费） | / | 米 |  | / |  |
| 7 | 信号线 | 2*1.5mm | 项 | 1 | 执行标准：GB/T 19666/Q/ZJDX66-2019-2019 额定电压450/750V |  |
| 8 | 甲级防火门 | 2240mm*980mm | 平方米 | 2.2 | GFW-1022-dk5 A1.50(甲级）-1；耐火隔热、耐火完整性A1.50(甲级）≥1.50h; |  |

注：投标人在报价表中需注明所用主要材料的品牌、型号等质量参数。

- 三、商务要求:

1.安装工期：

1.1本项目施工安装15天内完成。

1.2如因大雨、台风天等气候或非中标人原因等其它不可抗拒因素和采购人认可的其它情况造成工程延误，经采购人批准后顺延工期。

1.3中标人自身原因未能按时进场的，不影响采购人关于本工程开工日期起算的规定。

2.其他要求：

2.1投标人必须持有消防专业承包三级或以上资质证书。

2.2投标人应提供至少三名工程师的资格证书。

2.3投标人需提供近五年内成功完成至少一个类似规模的气体灭火系统安装调试项目的案例，包括项目名称、地点、规模和完成时间。

3.到货时间：

合同签订后 5 天到货

4.交付地点：

具体： 广东省珠海市粤华路210号珠海市卫生学校

5.验收

5.1验收方式：

中标人提供气体灭火系统配件相应文档资料（检测报告和出厂合格证书）

5.2验收标准：

- 符合国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

- 符合国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

- 符合国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

- 符合国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》

6.报价：

6.1本项目总价是中标人在认真测察现场并充分了解施工的基础上核算出。中标人承诺不会因下列问题停止工作或追加费用或影响工期，任何由于下列问题没有及时提出和解决而造成的采购人费用和工期损失由中标人承担。

- 施工现场有不符合工程规范或有任何不合理或不确切之处。

- 因计算失误而导致的工程量变更（包括工程废料清理）。

6.2报价含人工、材料、运输、垃圾清运、税金及相关规费等。

7.安装要求：

7.1中标人在作业过程中应文明规范作业，符合国家相关质量标准和安全防护措施要求，在作业和运送过程中对安全管理和安全防护负有全部责任，中标人对本项目内全部施工范围和施工人员负安全责任，因发生安全事故导致的一切责任包括财产损失和人身伤害均由投标人负责，采购人概不负责。

7.2严格按照标准施工，施工发生人为损坏院采购人物件，由中标人负责修复或赔偿，并对造成的不良后果负全部责任（包括交通安全）。

8.付款方式：

分期结算

第一期：货到交货地点、验收合格，且采购人收到中标人开具的等额正式发票后 15 个工作日内支付总金额 70% 。

第二期：总金额余款 30% 在货物安装验收合格后三个月内，且货物不存在质量问题或中标人已及时解决的，采购人在收到中标人提供的等额正式发票后 15 个工作日内支付。

9.违约处理：

9.1乙方未能交付本项目，则向甲方退还全部款项。

9.2乙方交付的货物及服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方向向甲方退还全部款项。

9.3乙方无正当事由拒不按甲方要求时间开工，逾期达10天的，甲方有权终止合同，乙方须向甲方退还全部款项。

9.4乙方逾期交付，则每日按合同总额1%向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期交付超过30天，甲方有权终止合同，乙方仍须向甲方支付前述违约金并退还全部款项。

9.5乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交付处理。

10.售后服务：

- 10.1 保修期限：中标人承诺本合同项下货物的免费保修期为 1年，保修期限自货物通过采购人组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因采购人原因而出现的质量问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，并承担相应的违约责任。

10.2 保修方式：采购人报修后，中标人在工作日 4 小时内给予响应并到达现场处理。3天内对出现质量问题的货物进行免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏。如上门 24 小时内未能解决故障问题，在 2 个工作日内提供备用产品，供应商应培训客户相关人员正确操作和维护系统的方法，全程提供技术支持。供应商应在系统设计、安装过程中提供专业的技术指导和建议，对客户在使用过程中遇到的技术问题及时解答和处理。其他条款以采购文件承诺的为准。

10.3 免费保修期届满后，如采购人需要中标人继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。（由采购人用户与中标人商量后确定是否保留此条目，并列明具体的条件）